## 设备
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司询价单
收件人： |  |  |  | 发件人：赵鹏飞
电 话： |  |  |  | 电 话：0476-5911189
公司名称： |  |  |  | 手 机：13171355690
货期： |  |  |  | 指定报价邮箱：XAYQXJZH@163.com
序号 | 项目名称 | 型号 | 技术要求 | 价格 | 备注
1 | 熔炼厂烟化工段 氧气、一氧化碳气体激光在线分析仪（2套） |  | 1、检测煤粉中间仓内氧气、一氧化碳含量，氧气量程0-25%VOL，一氧化碳量程0-2000ppm，（正常工况下含氧量≤10%，一氧化碳含量800-1200ppm）。数量：2套； 2、介质：煤粉（密度：0.6T/M3）。湿度：含水3% 。温度：常温。正常工作压力：微负压。挥发量≤25%； 3、测量原理：氧气O2采用激光原理测量，一氧化碳CO采用激光原理检测，各组分仪表独立表头测量及显示； 4、配带预处理系统。带前置反吹过滤装置、缓冲罐、气液分离器、涡流冷凝器、集液罐、精密过滤器、采样装置、囊式过滤器、流量计； 5、防爆要求：按防爆20区设计，防爆等级：3C。分析仪设备选型应符合粉煤防爆区域等级要求,分析仪防爆等级ExdbIICT6 Gb,Ex tb IIIC T80℃ Db(气体防爆+粉尘防爆双防爆认证），防护等级：IP66(须提供对应型号的气体分析仪防爆证书，盖公章，防爆证书上的产品名称须为：激光气体分析，要求气体分析仪本体防爆，考虑到散热规范要求，不接受分析仪外套用防爆箱壳体的形式； 6、分析仪要求带SIL2安全等级认证（盖公章）； 7、粉尘防爆控制箱；检测的气体对应4-20mA信号输出，485通信口；电源电压：AC220V 。电路连接均用防爆管； 8、 分析仪性能指标： 氧气分析仪线性误差≤±1%F.S 氧气分析仪零点漂移≤±1%F.S/半年 氧气气分析仪量程漂移≤±1%F.S/半年 一氧化碳分析仪线性误差≤±1%F.S 一氧化碳分析仪零点漂移≤±1%F.S/半年 一氧化碳气分析仪量程漂移≤±1%F.S/半年； 9、仪表选型：分析仪表表头要求采用原装进口或国内一线品牌，投标方需提供相关授权证明，进口分析仪产品需提供报关相关证明资料； 10、投标方额外提供自力式减压阀2台，DN40法兰连接，减压前1.3MPa,减压后0.3MPa,流量300m³/h，带配套法兰。 |  | 注：（1）报价含税、运费、指导安装、调试。 （2）付款方式：（1）甲方支付合同额的30%为预付款，到货后甲方向乙方支付合同额的30%，验收合格后，乙方向甲方提交全额合规的增值税发票，甲方向乙方支付合同额30%，剩余合同额10%为质量保证金，质保期满且无质量问题后，甲方向乙方无息付清； （3）供货期：30个日然日，自合同签订起算。
说明： 1、请贵公司收到询价单后，尽快以电子邮件形式予以报价，报价单需盖公司章。报价单发往指定报价邮箱XAYQXJZH@163.com. 2、报价要求含税、运价格。 3、报价单须提供详细配置清单及参数。 4、投标截止时间为6月23日12:00前。 5、报价为最终报价，报价后不可更改。
请报价单位仔细阅读询价单，按要求报价，谢谢合作。