## 设备
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司询价单
收件人： |  |  |  | 发件人：赵鹏飞
电 话： |  |  |  | 电 话：0476-5911189
公司名称： |  |  |  | 手 机：13171355690
货期： |  |  |  | 指定报价邮箱：XAYQXJZH@163.com
序号 | 项目名称 | 型号 | 技术要求 | 价格 | 备注
1 | 自洁式过滤器 | 1000Nm³/min | 1、本次采购自洁式过滤器加装在我厂空气悬浮离心鼓风机前，用于过滤空气中的灰尘、细小颗粒物。 悬浮风机主要参数：额定风量365m³/min，额定功率：450kW；（如需其它参数，可联系采购方获取） 2、厂家报价方案需考虑下列参数：海拔1150m、夏季最高气温39℃、冬季最低气温-37℃； 3、空气过滤量：1000Nm³/min，过滤精度1μm/99%； 4、过滤初阻损≤150Pa；正常运行阻损≤600Pa；报警阻损≤600-800Pa，可调； 5、过滤形式：脉冲反吹自洁式。 6、系统主要配置应包含：过滤器主体（碳钢）、滤网、过滤桶（参照HV木浆纤维）、脉冲电磁阀、文氏管、反吹管道、压差变送器、PLC控制+人机交互界面、其他附件。 7、设备耗电量≤200W； 8、自洁方式：手动、时间、压差； 9、采购方负责设备安装、过滤器与风机之间的管道连接、一路压缩空气接至设备指定位置、一路主电源接至设备指定位置。乙方负责提供除外部管道、基础（如需）外的全部设备及附件。 |  | 注：（1）报价含税、运费。 （2）付款方式：（1）本合同签订生效后，甲方向乙方支付合同额30%为预付款，发货前甲方向乙方支付合同额30%，安装完成并验收合格后，乙方向甲方提交13%增值税专用发票，甲方向乙方支付合同额30%，剩余合同额10%为质量保证金，质保期满且无质量问题后，甲方向乙方无息付清。 （3）供货期：30天。
说明： 1、请贵公司收到询价单后，尽快以电子邮件形式予以报价，报价单需盖公司章。报价单发往指定报价邮箱XAYQXJZH@163.com. 2、报价要求含税、运价格。 3、报价单须提供详细报价方案、配置清单及各项参数指标。 4、投标截止时间为7月10日12:00前。 5、报价为最终报价，报价后不可更改。
请报价单位仔细阅读询价单，按要求报价，谢谢合作。